Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov

Priloga 1: Tabela križanj, približevanj in vzporednih potekov NN vodov

NN vodi

|  | križanje - višina | približevanje - oddaljenost |
| --- | --- | --- |
| Nedostopni deli stavb -sleme | 0,3 m | 0,3 m |
| Nedostopni deli stavb –drugi deli strehe | 0,5 m | 0,5 m |
| dostopni deli stavb - višina | 2,0 m | vodoravno v vse smeri 1,0 m od pohodne površine navzdol 0,3 m |
| okna in zunanja vrata |  | 1,5 m vodoravna oddaljenost 0,4 m navzgor, navzdol in na stran po fasadi |
| Po stavbi | 2,5m nad koto terena |  |
| Od dimnika in dostopa do dimnika | Ni dovoljeno | 1,0 m |
| Od drevesa | 0,5 m | 0,5 m |
| ograje, mreže, steklenjaki | 1,0 m | 1,0 m |
| Avtoceste, hitre ceste | ni dovoljeno | izven ograje |
| druge državne ceste | 6,0 m, kot križanja 450 | ob robu vozišča |
| Lokalne ceste | 5,0 m, kot križanja 450 | Ob robu vozišča |
| mesta dostopna vozilom | 5,0 m |  |
| Mesta nedostopna vozilom | 4,0 m |  |
| tramvajske in trolejbusne proge | ni dovoljeno | Ob robu vozišča |
| reke, prekopi, kanali | 2,6 m, 2,6 m nad gabaritom priznane plovne poti | 1,5 m od zunanjega roba plovne poti in 5,0 m od brežine |
| antene | ni dovoljeno | 2,0 m |
| NN vod pod SN vodom z golimi vodniki | 1,5 m | 1,5 m |
| NN vod pod SN vodom z izoliranimi vodniki | 0,3 m | 0,3 m |
| NN vod nad SN vodom | Ni dovoljeno |  |
| NN vod pod VN vodom | 2,15 m do 110 kV, 3,0 m nad 110 kV do 220 kV, 4,2 m nad 220 kV do 400 kV | 2,15 m do 110 kV, 3,0 m nad 110 kV do 220 kV, 4,2 m nad 220 kV do 400 kV |
| NN vod nad VN vodom | Ni dovoljeno |  |
| NN vod nad TK vodom na istih podporah | 0,3 m | 0,3 m |
| NN vod pod TK vodom na istih podporah | 0,3m | 0,3 m |
| križanje dveh NN vodov | 0,3 m | 0,3 m |

| križanje NN voda s TK vodom | 1,0 m, kot križanja 300 | 1,0 m |
| --- | --- | --- |
| žičnice | ni dovoljeno | 4,0 m |
| križanje nadzemnih plinovodov, naftovodov, parovodov | 2,5 m, kot križanja 300 cevovod mora biti na mestu križanja ozemljen | Višina podpore in 3 m |
| kopice in lesene sušilnice | ni dovoljeno | višina podpore in 3,0 m |
| pokopališča | ni dovoljeno | Zunaj ograje |
| letališča | ni dovoljeno | Zunaj območja letenja |
| železniške proge | ni dovoljeno | Višina podpore in 3,0 m od najbližjega tira |
| Javna razsvetljava | 0,5 m | 0,5 m |

Kabli

|  | križanje - višina | približevanje - oddaljenost |
| --- | --- | --- |
| transportni in primarni vodovod | 0,5 m | 1,0 m |
| sekundarni vodovod, priključki | 0,3 m | 0,4 m |
| kanalizacija | 0,5 m, kot križanja 300 mehanska zaščita na vsako stran, l=globina kanalizacije | globina kanalizacije v m x 0,4, minimalno 0,5 m, če je kabel v kabelski kanalizaciji minimalno 0,4 m |
| plinovod do 5 bar | 0,2 m, kot križanja 300 mehanska zaščita s PVC cevjo | 0,4 m |
| plinovod nad 5 bar do 16 bar | 0,5 m, kot križanja 450 mehanska zaščita s PVC cevjo | 1,0 m |
| toplovod | 0,5 m, kabel pod toplovodom v zaščitni cevi, kot križanja 450 | 2,0 m, do 5 m vzporednega poteka 0,5 m, temperatura zemlje ne sme presegati 100 nad okoliško zemljo |
| telekomunikacijski vodi | 0,3 m, če je višina manj se kabel položi v zaščitno cev, kot križanja 450 0,5 m v kolektorjih | 0,3 m, 0,5 m v kolektorjih 0,5 m od droga zaščiten s cevjo |
| železnica | 1,5 m pod zgornjim robom praga, kot križanja 900 zaščitna cev na vsako stran 5,0 m od roba praga | Meja koridorja |
| kabel položen v cesti | 0,8 m v zemljo ali v zaščitni cevi |  |
| kable položen pod obdelovalno površino | 0,8 m plus globina obdelave |  |
| Avtoceste, hitre ceste | 1,5 m v zaščitni cevi, kot križanja 450 | izven ograje |
| druge državne ceste | 0,8 m v zaščitni cevi, kot križanja 450 | V vozišču ali ob robu vozišča |
| Lokalne ceste | 0,8 m, kot križanja 450 | V vozišču ali ob robu vozišča |
| mostovi | zaščitne cevi v mostu, dolvodno po konstrukciji mostu in ognje odporne cevi na lesenih mostovih |  |
| strelovodi | izolirna cev na vsako stran 3,0 m | do 3,0 m v izolirni cevi |
| vodotoki | 1,2 m pod dnom struge | 5,0 m od brežine |
| Temelji stavbe | v zaščitni cevi | 0,6 m |