
Na podlagi četrtega odstavka 28. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) minister za obrambo izdaja

PRAVILNIK

o izdelavi ocen požarne ogroženosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti.

2. člen
(namen ocen požarne ogroženosti)
Ocene požarne ogroženosti, izdelane po tem pravilniku, predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom, kot jih določa zakon, ki ureja varstvo pred požarom in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
3. člen

(vrste ocen požarne ogroženosti)
(1) Ocene požarne ogroženosti iz prejšnjega člena se izdelajo za stanovanjske objekte (v nadaljnjem besedilu: stanovanjske stavbe) in poslovne ter industrijske objekte (v nadaljnjem besedilu: nestanovanjske stavbe), ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni v področje 1 Stavbe, in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Ocena požarne ogroženosti se izdela za posamezno stanovanjsko stavbo ali nestanovanjsko stavbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ocene požarne ogroženosti lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbeno inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni v področje 2 Gradbeno inženirski objekti, če je je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.
4. člen

(zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti)

(1) Oceno požarne ogroženosti iz prvega odstavka prejšnjega člena izdelajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in nestanovanskih stavb (v nadaljnjem besedilu: stavbe) po postopku in z uporabo Metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe, kot to določa II. poglavje tega pravilnika. Oceno požarne ogroženosti stavbe lahko lastniki ali uporabniki stavbe izdelajo tudi na podlagi kakšne druge metodologije oziroma specifikacije, vendar morajo v tem primeru izdelati vzporedno oceno po metodologiji iz II. poglavja tega pravilnika. Za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom se v tem primeru vedno uporabi višja določena stopnja požarne ogroženosti.
(2) Oceno požarne ogroženosti iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko izdelajo lokalne skupnosti, lastniki ali uporabniki gradbeno inženirskih objektov in drugi, po postopku in z uporabo Metodologije za izdelavo ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta, kot to določa III. poglavje tega pravilnika.
(3) Oceno požarne ogroženosti iz prvega odstavka tega člena lahko izdelajo zavezanci sami ali pa jo za njih izdelajo pravne ali fizične osebe, ki jih zavezanci pooblastijo v skladu s predpisi o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Oceno požarne ogroženosti podpišejo zavezanci ali od njih pooblaščena oseba oziroma osebe.
5. člen

(stopnje požarne ogroženosti)

Na podlagi končne ocene požarne ogroženosti se določijo stopnje požarne ogroženosti, ki so lahko:

· zelo majhna požarna ogroženost – stopnja 1;

· majhna požarna ogroženost – stopnja 2;

· srednja požarna ogroženost – stopnja 3;

· srednja do povečana požarna ogroženost – stopnja 4;

· velika požarna ogroženost – stopnja 5;

· zelo velika požarna ogroženost – stopnja 6.

II. POSTOPEK IZDELAVE OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE

6. člen
(izdelava ocene požarne ogroženosti stavbe)
(1) Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti stavbe, je treba stavbo klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov in pridobiti podatke o vseh dejavnikih.

(2) Pri izdelavi ocene požarne ogroženosti stavbe se upoštevajo lastnosti uporabnikov stavbe, gradbeni in tehnični ukrepi ter aktivnosti v stavbah.

(3) Postopek izdelave ocene požarne ogroženosti stavbe, podrobnejšo opredelitev posameznih dejavnikov za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe iz 7. člena z njihovo obrazložitvijo in vrednotenjem ter vplivom na določitev stopnje požarne ogroženosti, določa Metodologija za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(dejavniki za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe)

(1) Končna ocena požarne ogroženosti stavbe se izdela na podlagi desetih dejavnikih, razdeljenih na tri skupine:
· osnovni dejavniki, ki so osnova za izračun ocene požarne ogroženosti stavbe (O);

· dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarno ogroženost stavbe (Z);

· dejavniki, ki lahko povečajo oceno požarno ogroženost stavbe (P).
(1) Osnovni dejavniki, ki so osnova za izračun ocene požarne ogroženosti stavbe (O):
· površina stavbe, število etaž (DPV1);

· lastnosti uporabnikov (DPV2);

· aktivnosti v stavbi (DPV3).
(2) Dejavniki, ki lahko zmanjšajo oceno požarne ogroženosti stavbe (Z):
· vgrajeni gasilni sistemi (DPV4);

· sistemi za odkrivanje in javljanje požara (DPV5);

· velikost požarnega sektorja (DPV6); 

· gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in toplote (DPV7).

(3) Dejavniki, ki lahko povečajo oceno požarne ogroženosti stavbe (P):

· dolžina evakuacijske poti (DPV8);

· vertikalne povezave (DPV9);

· odmik stavbe od relevantne meje (DPV10).

8. člen
(ažuriranje ocene požarne ogroženosti stavbe)
Oceno požarne ogroženosti stavbe se dopolni ali spremeni vedno, ko nastanejo spremembe, ki vplivajo na vrednosti dejavnikov.

III. POSTOPEK IZDELAVE OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI OKOLJA ALI GRADBENO INŽENIRSKEGA OBJEKTA
9. člen
(podlage za izdelavo ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta)
(1) Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbenega inženirskega objekta je treba glede na vključeno okolje pridobiti:

· statistične podatke o naseljenosti okolja;

· podatke o velikosti in namembnosti objektov, ki so v obravnavanem okolju;

· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje;

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju;

· podatke o vrsti in obremenjenosti industrije z nevarnimi snovmi ter vrsto in količino nevarnih snovi in

· podatke iz ocene naravnega okolja – gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

10. člen

(vrste ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta )
(1) Ocena požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v:
· naravnem okolju,

· bivalnem okolju,

· industrijskem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi,

· industrijskem okolju, obremenjenem z nevarnimi snovmi in 

· v prometnem okolju.

(2) Pri izdelavi ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta je treba predhodno pridobiti podatke o tem, katera okolja zajema območje, za katero se ocena izdeluje oziroma v katerih okoljih se gradbeno inženirski objekt nahaja.
(3) Za vključeno okolje se izdela posamezna ocena. Po določitvi posameznih ocen se v nadaljevanju določi končna ocena požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta. 

(4) Če se gradbeno inženirski objekt nahaja v enem okolju, je dobljena posamezna ocena končna ocena. Če se izdeluje ocena požarne ogroženosti okolja za eno vrsto okolja, je dobljena posamezna ocena končna ocena.

(5) Postopek izdelave posamezne in končne ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta določa Metodologija za izdelavo ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

11. člen
(ažuriranje ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta)
Ocena požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta se dopolni ali spremeni vedno, ko nastanejo spremembe pri virih ogrožanja. 

IV. NADZOR

12. člen
(pristojni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, vključno s preverjanjem pravilnega vrednotenja dejavnikov iz II. poglavja tega pravilnika, izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
(rok za izdelavo oziroma uskladitev ocen) 

Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe po tem pravilniku morajo ocene izdelati ali jih uskladiti s tem pravilnikom v enem letu po njegovi uveljavitvi oziroma v rokih, ki jih določijo drugi predpisi s področja varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom pa uskladiti z novimi ocenami v šestih mesecih od določitve le-teh.
14. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS št. 70/96, 5/97 – poprav. in 31/04).
15. člen

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.  0070-6/2020-                                                                                       Karl Erjavec

Ljubljana, dne                                                                                     minister za obrambo
EVA 2018-1911-0012                                                                                                        
Priloga 1:
Metodologija za izdelavo ocene požarne ogroženosti stavbe

Priloga 2:
Metodologija z izdelavo ocene požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta

PRILOGA 1: METODOLOGIJA ZA IZDELAVO OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE
TABELA 1
	OSNOVNI DEJAVNIKI, KI SO OSNOVA ZA IZRAČUN OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (O)

	
	

	DEJAVNIKI
	VREDNOSTI DEJAVNIKOV

	
	

	1. POVRŠINA STAVBE, ŠTEVILO ETAŽ (DPV1)

	Površina stavbe
(BTP vseh etaž )
	Število etaž v stavbi

	
	1
	2 
	3 do 5
	nad 5

	 do vključno 100 m2
	1
	2
	3
	4

	 nad 100 m2 do vključno 500 m2
	2
	2
	3
	4

	 nad 500 m2 do vključno 1000 m2
	2
	3
	4
	4

	 nad 1000m2do vključno 5000 m2
	3
	3
	4
	5

	 nad 5000 m2 do vključno 10000 m2
	3
	4
	5
	6

	 nad 10000 m2
	4
	5
	6
	6

	2. LASTNOSTI UPORABNIKOV (DPV2)

	Uporabniki stavbe
	Število uporabnikov

	Lastnosti
uporabnikov
	Primer stavbe
	10<
	10-50
	51​
100
	101​
500
	500​
1000
	>1000

	Ne prespijo in dobro poznajo stavbo
	Pisarniške, upravne in industrijske stavbe, stavbe za izobraževanje, nestanovanjske kmetijske stavbe
	1
	2
	3
	3
	4
	4

	Ne prespijo in ne poznajo stavbe
	Gostinske in trgovske stavbe, stavbe za kulturo in razvedrilo, javne garaže, bencinski servisi, obredne stavbe
	2
	2
	3
	4
	5
	5

	Prespijo
	Individualno
bivanje
	Stanovanjske stavbe
	2
	2
	3
	3
	3
	3

	
	Organizirano
bivanje
	Študentski domovi, oskrbovana stanovanja
	3
	3
	3
	4
	5
	6

	
	Prebivanje za krajši čas
	Hoteli, gostišča, planinske koče, počitniški domovi

	3
	3
	4
	5
	6
	6

	Potrebujejo nego
	Vrtci, domovi za upokojence, klinike, sanatoriji, bolnišnice in domovi za dolgotrajnejše zdravljenje in nego, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji, ambulante, porodnišnice, zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, zapori, prevzgojni domovi
	4
	5
	6
	6
	6
	6


	3. AKTIVNOSTI V STAVBI (DPV3)

	Aktivnost
	Vrednost

	Proizvodnja, uporaba, skladiščenje ali prodaja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov
	4

	Proizvodnja ali uporaba snovi, ki povečajo požarno ogroženost 
	2

	Prodaja in skladiščenje snovi, ki povečajo požarno ogroženost. Sem spadajo tudi bencinski servisi
	1

	Trgovske, industrijske ali skladiščne stavbe s pretežnim deležem gorljivih izdelkov npr. les, papir, polimeri (naravni in sintetični), hrana, tekstil ipd.(sem spadajo tudi muzeji, knjižnice in arhivi).Garaža tovornih vozil ali dostava s tovornimi vozili
	0,5

	Stavbe z zmerno požarno obremenitvijo, npr. stanovanjske stavbe, gostinske stavbe, upravne, pisarniške in garažne stavbe, stavbe za zdravstvo, izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, športne dvorane, stavbe za kulturo in razvedrilo in druge nestanovanjske stavbe
	0

	3.1 SNOVI, KI POVEČAJO POŽARNO OGROŽENOST

	Razred skladiščenja
	Količina v požarnem sektorju8

	Oznaka
	Opis
	

	2 A
	Plini
	Tri jeklenke velikosti do 10 kg + ena jeklenka do 5 kg Upoštevamo samo gorljive pline in oksidativne pline

	2 B
	Aerosoli
	500 kosov (velikost pakiranja največ 600 ml) Upoštevamo samo vnetljive in zelo lahko vnetljive aerosole v skladu s Pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih

	3
	Vnetljive tekočine
	100 l, plamenišče < 21°C
200 l, plamenišče > 21 °C < 55 °C

	4.1 A

4.1 B
	Kemikalije, ki lahko povzročijo eksplozijo

Vnetljive trdne kemikalije
	0

200 kg



	
	
	

	4.2
	Piroforne in samosegrevajoče kemikalije
	0 kg

	4.3
	Kemikalije, ki pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline
	200 kg

	5.1 A

5.1 B

5.1 C
	Oksidativne tekočine in trdne kemikalije 
	0

	5.2 
	
	200 kg



	5.3 
	
	100 kg

	5.2
	Organski peroksidi
	100 kg

	6.1 A
	Gorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje
	50 kg

	6.1 B
	Negorljive kemikalije z resnimi učinki na zdravje 
	200 kg (od tega največ 50 kg zelo strupenih)

	6.2
	Infektivne snovi
	0 kg

	7
	Radioaktivne snovi
	0 kg

	8. A
	Gorljive jedke kemikalije
	200 kg

	8. B
	Negorljive jedke kemikalije
	500 kg


Podrobnejša obrazložitev osnovnih dejavnikov, ki so osnova za izračun ocene požarne ogroženosti stavbe iz TABELE 1:
DPV1 - površina stavbe, število etaž

DPV 1 upošteva dimenzije stavbe, to je bruto tlorisno površino stavbe (BTP) in število etaž (klet, pritličje, nadstropje). Stavbe so razdeljene v 6 skupin glede na površino stavbe in 4 skupine glede na etažnost stavbe. V kombinaciji se lahko stavbo, glede na dimenzije, razdeli v 24 skupin. Vrednost DPV1 se z večjo površino in številom etaž povečuje. Pri bencinskih servisih se, ne glede na dejansko površino servisa, predpostavi površino 101 m2 – 500 m2.
DPV2 - lastnosti uporabnikov
DPV2 upošteva lastnosti in število uporabnikov stavbe. Za razvrščanje stavbe po namembnosti se upoštevajo predpisi o razvrščanju objektov. V primeru večnamenske stavbe se pri določanju namembnosti uporabijo pravila, kot jih določajo predpisi s področja razvrščanja objektov in uporabi razvrstitev po pretežni namembnosti.

Glede na razvrstitev objekta se določajo tudi lastnosti uporabnikov. Uporabniki so, glede na lastnosti, v osnovi razdeljeni v štiri skupine:
· ne prespijo in dobro poznajo stavbo, 

· ne prespijo in ne poznajo stavbe,

· uporabniki, ki prespijo,

· uporabniki, ki potrebujejo nego.
Požarna ogroženost je višja, kadar uporabniki stavbe ne poznajo, v stavbi prespijo oziroma potrebujejo nego. Število uporabnikov se upošteva v stavbi kot celoti  in je praviloma razvidno iz projektne dokumentacije. V primeru, da ti projekti niso na voljo, se število uporabnikov izračuna na podlagi veljavnih tabel: Računsko število uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej. V tabeli 1 je naštetih nekaj primerov stavb. Osnovno merilo so vedno zgoraj navedene lastnosti uporabnikov. 
V večstanovanjskih stavbah, kjer so stanovanja ločeni požarni sektorji, se za izračun upošteva stanovanje z največjim številom ljudi. V večstanovanjskih stavbah, kjer stanovanja niso ločeni požarni sektorji, se za izračun upošteva število ljudi v stavbi.

DPV3 - aktivnosti v stavbi

DPV3 upošteva aktivnosti v stavbi predvsem kot tveganje za vir vžiga in povečano požarno obremenitev. Stavbe v DPV3 niso razporejene samo glede na količino požarne obremenitve, ampak tudi na vrsto snovi ter možne vire vžiga. Na razvoj požara v začetni fazi vplivajo predvsem vrsta snovi in viri vžiga. Količina snovi pa vpliva na čas trajanja požara ob predpostavki, da gasilci ne gasijo požara. Aktivnosti v stavbah niso vezane na standardno klasifikacijo dejavnosti.
Vezano na aktivnost v prvi vrstici tabele » Proizvodnja, uporaba, skladiščenje ali prodaja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov« se za definicijo »eksplozivi« in »pirotehnični izdelki« upošteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. V primeru prodaje ognjemetnih izdelkov kategorije F1 do največ dva tedna na leto ni treba upoštevati vrednost 4 pod pogojem, da je prodajalec usposobljen za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izhajajo iz narave prodaje pirotehničnih izdelkov. Datum zadnjega usposabljanja ne sme biti daljši od šestih mesecev.
Snovi, ki povečajo požarno ogroženost iz druge vrstice tabele, so snovi, ki zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti povečajo požarno tveganje in so naštete v točki 3.1 tabele 1. Razredi skladiščenja so določeni v prilogi predpisa, ki urejajo tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij. Te snovi se upoštevajo, kadar presežejo količine v določenem požarnem sektorju. Razredi skladiščenja so določeni s prepisi, ki določajo tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij. Zgornje mejne vrednosti teh količin so navedene v točki 3.1 tabele 1. V kolikor so snovi, ki povečajo požarno ogroženost v požarnem sektorju razporejene tako, da obstaja zelo majhna verjetnost za sočasni vžig se predpostavi, da so v ločenem požarnem sektorju. Ta predpostavka pa mora temeljiti na strokovni presoji, ki jo izdela odgovorni projektant, ki ima pooblastilo za projektiranje požarne varnosti.

Kadar so v požarnem sektorju snovi z različnimi razredi skladiščenja in nobeden od teh razredov ne preseže količine navedene točki 3.1 tabele1, se količina snovi sešteje. Kot količina v požarnem sektorju se v tem primeru upošteva višja zgornja mejna vrednost. 

TABELA 2
	DEJAVNIKI, KI LAHKO ZMANJŠAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (Z)


	DEJAVNIKI 
	VREDNOSTI DEJAVNIKOV

	4. VGRAJENI GASILNI SISTEMI (DPV4)

	Lastnosti sistema
	Vrednost

	Popolna zaščita stavbe za katero se računa požarna ogroženost
	1

	5. SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA (popolna zaščita) (DPV5)

	Požarno varovanje, ki ga izvajajo pooblaščene osebe


	                              0,25
	

	Požarno varovanje, ki ga izvajajo gasilci ali stalno zasedena (24/7) dežurna služba v stavbi

	                             0,5
	

	6. VELIKOST POŽARNEGA SEKTORJA (DPV6)

	Velikost požarnega sektorja
	Vrednost

	 do vključno 150 m2 
	1,0

	 nad 150 m2 do vključno 500 m2
	0,5

	 nad 500 m2 do vključno 1000 m2
	0,25

	 nad 1000 m2 do vključno 2000 m2
	0,1

	 nad 2000 m2
	0

	7. GASILCI IN PRISOTNOST SISTEMA ZA NADZOR DIMA IN TOPLOTE (DPV7)

	Kategorija/čas prihoda po prejemu alarma
	manj kot 8 min
	več kot 8 min

	
	Vgrajeni sistem za nadzor dima in toplote
	Vgrajeni sistem za nadzor dima in toplote

	
	da
	ne
	da
	ne

	VII, VI,
stalno prisotna (24/7) poklicna gasilska enota v podjetju
	0,85
	0,3
	0,4
	0,15

	V, IV, III, II, I
	0,4
	0,15
	0,25
	0


Podrobnejša obrazložitev dejavnikov, ki lahko zmanjšajo oceno požarno ogroženost stavbe iz TABELE 2
DPV4 – Vgrajeni gasilni sistemi

DPV4 upošteva vgrajene gasilne sisteme s tekočim, plinastim ali drugim gasilom, ki je lahko avtomatski ali polavtomatski sistem za pogasitev ali omejevanje širjenja požara. Med gasilne sisteme spadajo tudi sistemi za požarno hlajenje s škropljenjem ali polivanjem, vodne zavese in podobni sistemi aktivne požarne zaščite ter sistemi, ki so sestavljeni iz sistema za odkrivanje in javljanje požara in/ali sistema za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ter gasilnega sistema. Upoštevajo se sistemi, ki so načrtovani in  vgrajeni v stavbi na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev in imajo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju, kot določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Upoštevajo se tudi sistemi, katerih vgradnja sicer ni predpisana, vendar so vgrajeni zaradi zvišanja nivoja požarne varnosti v stavbi, kar mora biti v tem primeru utemeljeno s strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Ti sistemi morajo biti vgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževanje je predmet dodatnega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

DPV5 - Sistem za odkrivanje in javljanje požara – AJP

DPV5 upošteva sistem za odkrivanje in javljanje požara (AJP), ki je odvisen od vrste javljalnikov požara in izpolnjuje zahtevo, da na podlagi avtomatske zaznave požara ali razmer, ki vodijo k njegovemu nastanku, aktivira požarni alarm in druge programirane ukrepe. Njegov sestavni del so tudi gradbeni proizvodi, inštalacije in naprave ter oprema, kot so požarna loputa, požarna oziroma evakuacijska vrata ali prezračevalna naprava, katerih režim delovanja je funkcionalno povezan s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, naprave in oprema, ki služijo za pogon ali krmiljenje dvigala, avtomatski javljalniki gorljivih plinov ali javljalniki isker v transportnih cevovodih in silosih, kadar niso izvedeni kot samostojni sistemi temveč so priključeni na požarno centralo ter odprtine za naravni odvod dima in toplote v stopniščih, za katere je predpisana samo geometrična površina in so funkcionalno povezane s sistemom za odkrivanje in javljanje požara. Požarno varovanje se mora izvajati v skladu s predpisi o požarnem varovanju. Vrednost dejavnika je dvakrat večja, kadar je AJP direktno vezan na gasilsko enoto ali pa na stalno zasedeno (24/7) dežurno službo v stavbi. Upoštevajo se sistemi, ki so načrtovani in  vgrajeni v stavbi na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev in imajo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju, kot določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Upoštevajo se tudi sistemi, katerih vgradnja sicer ni predpisana, vendar so vgrajeni zaradi zvišanja nivoja požarne varnosti v stavbi, kar mora biti v tem primeru utemeljeno s strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Ti sistemi morajo biti vgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževanje je predmet dodatnega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

DPV6 - Velikost požarnega sektorja

DPV6 upošteva velikost požarnega sektorja. Upošteva se samo pri stavbah z bruto tlorisno površino (BTP) nad 500 m2, saj »manjšo« velikost požarnega sektorja posredno upoštevata že DPV1 in DPV2. Stavbe so glede na velikost požarnih sektorjev razdeljene na 5 skupin in sicer:

· do vključno 150m2 

· nad 150m2 do vključno 500 m2
· nad 500 m2 do vključno 1000 m2
· nad 1000 m2 do vključno 2000 m2
· nad 2000 m2
Vrednost dejavnika je večja pri manjših požarnih sektorjih. Za sektorje manjše od 150 m2 je vrednost dejavnika 1 enota.

Požarni sektor je po definiciji omejen prostor, ki je ločen od sosednjih prostorov v stavbi s požarno odpornimi elementi z določeno požarno odpornostjo (R)EI. Posebna izjema so nakupovalne ulice in atriji, kjer so sektorji odprti proti nakupovalni ulici in atriju. V tem primeru se širjenje požara prepreči z ustrezno dimenzioniranim sistemom za nadzor dima in toplote, vgrajenimi gasilnimi sistemi ter omejevanjem požarne obremenitve. Izdelovalec mora v teh primerih obvezno preveriti projektno dokumentacijo s področja požarne varnosti (študija požarne varnosti, zasnova požarne varnosti ali načrt s področja požarne varnosti), kjer so navedene meje požarnih sektorjev in zahteve.

DPV7 - Gasilci in prisotnost vgrajenega sistema za nadzor dima in toplote 

DPV7 upošteva oddaljenost in kategorijo gasilcev ter vgrajen sistem za nadzor dima in toplote. Stavbe so razdeljene na dve skupine glede na kategorijo gasilcev in sicer:

· VII in VI kategorija in stalno prisotna (24/7) poklicna gasilska enota v podjetju,

· V, IV, III, II in I kategorija.
Stalno prisotne poklicne gasilske enote v podjetju/organizaciji iz prve alineje so, ob upoštevajo določb iz Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, industrijske gasilske enote III. in IV. kategorije. Prisotnost industrijske gasilske enote I. in II. kategorije se upošteva v drugi alineji.
Oddaljenost stavbe se računa posredno - mejna vrednost je 8 minut po prejemu alarma. Za poklicne gasilce z izvozom 1 minute to pomeni radij 7 km, za III. kategorijo z izvozom 5 minut pa radij 3 km okrog gasilskega doma. Predpostavi se povprečno hitrost gasilskih vozil 60 km/h. Izdelovalec ima možnost pridobiti dejanske podatke glede intervencijskega časa od osrednje gasilske enote, kjer so lahko upoštevane tudi večje povprečne hitrosti vozil. Preverjanje točnosti podatkov je predmet dodatnega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Učinkovitost gasilcev je odvisna tudi od okolja (temperature in vidljivosti), v katerem lahko gasijo, zato je upoštevan tudi sistem za nadzor dima in toplote (ODT). Sistem za nadzor dima in toplote je avtomatski ali polavtomatski sistem za odvod dima in toplote iz objekta ali sistem za omejevanje širjenja dima po objektu. Upoštevajo se sistemi, ki so načrtovani in vgrajeni v stavbi na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev in imajo pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju, kot določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Upošteva se tudi odprtina za naravni odvod dima in toplote, za katero je predpisana samo geometrična površina in je funkcionalno povezana s sistemi za odkrivanje in javljanje požara, ki je vgrajena v stavbi v stavbi na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varstva pred požarom po predpisih in drugih normativnih dokumentih, ki urejajo graditev in ima pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju, kot določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Upoštevajo se tudi sistemi, katerih vgradnja sicer ni predpisana, vendar so vgrajeni zaradi zvišanja nivoja požarne varnosti v stavbi, kar mora biti v tem primeru utemeljeno s strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Ti sistemi morajo biti vgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca. Vzdrževanje je predmet dodatnega inšpekcijskega nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
TABELA 3

	DEJAVNIKI, KI LAHKO POVEČAJO OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI STAVBE (P)



	DEJAVNIKI
	VREDNOSTI DEJAVNIKOV

	8. DOLŽINA EVAKUACIJSKE POTI (DPV8)

	Evakuacija v eni smeri do izhoda na prosto ali v zaščiteno stopnišče s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in požarnimi vrati s samozapiralom in požarno odpornostjo najmanj EI30
	· manj kot 20 m v prostoru in manj kot 15 m v zaščitenem hodniku ali
· po hodniku v stavbi z AJP in manj kot 35 m skupna dolžina poti
	0

	
	· več kot 20 m v prostoru ali

· več kot 15 m v zaščitenem hodniku ali
· po hodniku v stavbi z AJP in več kot 35 m skupna
	0,51

	Evakuacija v več smereh do izhoda na prosto ali v zaščiteno stopnišče s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in s požarnim vrati s samozapiralom in požarno odpornostjo najmanj EI30-C

	· manj kot 35 m v prostoru in manj kot 50 m skupna dolžina


	0

	
	· več kot 35 m v prostoru ali

· več kot 50 m skupna dolžina
	0,25

	9. VERTIKALNE POVEZAVE (DPV9)

	4 in več etaž
	0,5

	3 etaže
	0,3

	2 etaže
	0,2

	Vertikalna povezava ločena od ostalega dela stavbe z dimno oviro (npr. steklo) ali pa je v stavbi dimenzioniran odvod dima in toplote, ki prepreči prenos dima v ostale povezane etaže
	0,1

	Vertikalna povezava je ločena od ostalega dela stavbe s požarno odpornimi elementi najmanj EI30
	0

	10. ODMIK STAVBE OD RELEVANTNE MEJE (DPV10)

	Odmik stavbe od relevantne meje je manjši od višine stavbe
	0,5

	Odmik stavbe od relevantne meje je večji od višine stavbe ali pa je v skladu z zahtevami tehnične smernice Požarna varnost v stavbah, Širjenje požara na sosednje objekte
	0


1 Vrednost se poveča na 1, če v stavbi z etažnostjo najmanj P+2 ali več kot eno kletjo ni vsaj enega zaščitenega stopnišča s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in s požarnimi vrati s samozapiralom EI30-C. Požarna ločitev zaščitenega stopnišča ni zahtevana, če je hodnik proti sosednjim prostorom požarno ločen s požarno odpornostjo najmanj (R)EI30 in s požarnimi vrati s samozapiralom EI30-C.

Podrobnejša obrazložitev dejavnikov, ki lahko povečajo oceno požarne ogroženosti stavbe iz TABELE 3
DPV8 - Dolžina evakuacijske poti
DPV8 upošteva dolžino evakuacijskih poti. Vrednost dejavnika je večja, kadar je možen umik v eni smeri. Nezadostne vertikalno zaščitene poti predstavljajo veliko požarno tveganje, zato se vrednost dejavnika v teh primerih poveča na 1, kot to določa opomba 1. 
DPV9 - Vertikalne povezave

DPV9 upošteva ali so v stavbi etaže v istem požarnem sektorju. Ker se ogenj in dim hitreje širita v vertikalni kot v horizontalni smeri, se to upošteva v povečanju požarne ogroženosti. Stavbe so glede na število povezanih etaž razdeljene v 5 skupin in sicer:

· 4 in več etaž,

· 3 etaže,

· 2 etaži,

· vertikalna povezava ločena od ostalega dela stavbe z dimno oviro (npr. steklo) ali pa je v stavbi dimenzioniran odvod dima in toplote, ki prepreči prenos dima v ostale povezane etaže,

· vertikalna povezava je ločena od ostalega dela stavbe s požarno odpornimi elementi najmanj EI30.

»Dimna ovira« v tej metodologiji pomeni gradbeni element, za katerega se ne zahteva požarna odpornost ali razrede gorljivosti, ki v prvi fazi razvoja požara prepreči prenos dima, npr. steklo, navadna vrata, stena brez požarne odpornosti. Npr. vrata iz stanovanj v večstanovanjskem bloku, ki se odpirajo direktno na osrednje stopnišče in so brez požarne odpornosti, so primer »dimne ovire«. Vrednost DPV9 je večja, kadar je večje število vertikalno povezanih etaž.

DPV10 - Odmik stavbe od relevantne meje
DPV10 upošteva odmik stavbe od relevantne meje. Relevantna meja je meja sosednje parcele drugega lastnika, lahko pa je tudi sredina javne ceste, železnice, reke ali druge naravne ovire, ki trajno onemogoča gradnjo. Odmik med stavbo in objekti na isti parceli (ali parcelah istega lastnika) se določa z odmiki od navidezne meje. Uporabnik ima na voljo tudi hitro možnost preverjanja, to je kadar je odmik stavbe večji od višine stavbe, je odmik ustrezen. Kadar je odmik stavbe manjši od višine stavbe in hkrati izpolnjuje zahteve tehnične smernice »Požarna varnost v stavbah, Širjenje požara na sosednje objekte«, je vrednost DPV10 enaka 0.

TABELA 4
Vrednosti dejavnikov za posamezno stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo se vpiše v tabelo 4, izračuna se skupna vrednost dejavnikov (V). 
	DEJAVNIKI POŽARNE VARNOSTI
	VREDNOSTI

	
	DPV
	Celotna stavba

	površina stavbe, število etaž
	DPV1
	O=1/2(DPV1+DPV2)+DPV3

	lastnosti uporabnikov
	DPV2
	

	dejavnost v stavbi
	DPV4
	

	vgrajeni gasilni sistemi
	DPV5
	Z=DPV4+DPV5+DPV6+DPV7



	sistemi za odkrivanje in javljanje požara
	DPV6
	

	velikost požarnega sektorja
	
	

	gasilci in prisotnost sistema za nadzor dima in toplote
	DPV7
	

	dolžina evakuacijske poti
	DPV8
	P=DPV8+DPV9+DPV10

	vertikalne povezave
	DPV9
	

	odmik stavbe od relevantne meje
	DPV10
	

	Skupna vrednost dejavnikov požarne varnosti za stavbo (V)
	V= O-Z+P


Skupna vrednost dejavnikov (V) je končna ocena požarne ogroženosti.
TABELA 5

Z uporabo tabele 5 se določi stopnja požarne ogroženosti stavbe.
	Skupna vrednost dejavnikov požarne varnosti (V)/končna ocena požarne ogroženosti
	
	V<1,5

	1,5≤<V<2,5
	2,5≤V<3,5

	3,5≤V<4,5

	4,5≤V<5,5

	5,5≤V


	Stopnja požarne ogroženosti
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Stopnja 1 - zelo majhna požarna ogroženost

Stopnja 2 - majhna požarna ogroženost

Stopnja 3 - srednja požarna ogroženost

Stopnja 4 - srednja do povečana požarna ogroženost

Stopnja 5 - velika požarna ogroženost

Stopnja 6 - zelo velika požarna ogroženost
PRILOGA 2: METODOLOGIJA ZA IZDELAVO OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI OKOLJA ALI GRADBENO INŽENIRSKEGA OBJEKTA
I. POSAMEZNE OCENE:
1. NARAVNO OKOLJE
Oceno požarne ogroženosti v naravnem okolju se izdela po naslednjem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni diagram do tabel, ki vsebujejo oceno naravnega okolja;

2. izdelovalec mora poznati naslednje podatke:
· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje,

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju in

· podatke iz ocene naravnega okolja – gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije;
3. izdelovalec mora vedeti, ali obravnavani gozd spada v kategorijo varovanega gozda;

4. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelovalca v odločitvenem diagramu do tabele 2 ali 6;

5. izdelovalec najprej v pomožni tabeli (tabela 2A ali 6A) določi primarno oceno odvisno od oddaljenosti gasilske enote od obravnavanega območja in osnovne ocene katastrske občine po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije;

6. izdelovalec dobi dejansko oceno s tabelo (tabela 2B ali 6B), ki pomeni odvisnost primarne ocene od kategorije gasilske enote.
Dobljena ocena požarne ogroženosti v naravnem okolju se vpiše v preglednico.
2. BIVALNO OKOLJE
(1) Oceno požarne ogroženosti v bivalnem okolju se izdela po naslednjem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni diagram do tabel, ki vsebujejo oceno bivalnega okolja; 

2. izdelovalec mora poznati naslednje podatke:
· statistične podatke o naseljenosti okolja;

· podatke o velikosti in namembnosti objektov, ki so v obravnavanem okolju;

· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje;

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju;

3. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelovalca v odločitvenem diagramu do tabele 8 ali 9;

4. izdelovalec najprej v pomožni tabeli določi primarno oceno, odvisno od gostote naseljenosti od oddaljenosti gasilske enote;

5. izdelovalec dobi dejansko oceno z drugo tabelo, ki pomeni odvisnost primarne ocene od kategorije gasilske enote;

6. v tabeli dobljena dejanska ocena je pravilna, kadar je oskrba z vodo za gašenje glede na požarno obremenitev zgradbe zadostna, kadar je oskrba z vodo za gašenje glede na požarno obremenitev zgradbe nezadostna, je dejanska ocena za bivalno okolje za eno stopnjo višja. 

Dobljena ocena požarne ogroženosti v bivalnem okolju se vpiše v preglednico.
3. INDUSTRIJSKO OKOLJE, KI NI OBREMENJENO Z NEVARNIMI SNOVMI
Oceno požarne ogroženosti v industrijskem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi, se izdela po naslednjem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni diagram do tabel, ki vsebujejo oceno industrijskega okolja;

2. izdelovalec mora poznati naslednje podatke:

· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje,

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju,

· podatke o vrsti in obremenjenosti industrije z nevarnimi snovmi ter vrsto in količino nevarnih snovi;

3. izdelovalec mora vedeti, ali so v industrijskih zgradbah vgrajene avtomatske stabilne naprave za gašenje požarov, avtomatske naprave za javljanje požara ter prisotne industrijske gasilske enote III. ali IV. kategorije;

4. če so industrijske zgradbe brez zaščite, navedene v prejšnji točki, velja za obravnavano okolje osnovna ocena, vsebovana v tabeli 4.
Če gradbeno inženirski objekti vsebujejo zaščito, navedeno v tretji točki prejšnjega odstavka, veljajo za obravnavano okolje razpredelnice v tabeli 11, kjer je opisano, pod katerimi pogoji se lahko ocena zmanjša za eno stopnjo, pri čemer je postopek naslednji:

1. izdelovalec najprej po tabeli 4 določi osnovno požarno ogroženost glede na vrsto industrije;

2. nato s pomočjo tabele 11 dokončno določi oceno glede na pogoje, ki dopuščajo zmanjšanje stopnje požarne ogroženosti;

3. v sklopu tabele 11 je tudi tabela, ki pove, kolikšna je potrebna količina vode za gašenje glede na požarno obremenitev zgradbe, da je oskrba z vodo zadostna. Če oskrba z vodo ni zadostna, se požarna ogroženost poveča za eno stopnjo.

Dobljena ocena požarne ogroženosti v industrijskem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi, se vpiše v preglednico.
4. INDUSTRIJSKO OKOLJE, KI JE OBREMENJENO Z NEVARNIMI SNOVMI
Oceno požarne ogroženosti v industrijskem okolju, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, se izdela po naslednjem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni diagram do tabel, ki vsebujejo oceno industrijskega okolja;

2. izdelovalec mora poznati naslednje podatke:
· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje;

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju;

· podatke o vrsti in obremenjenosti industrije z nevarnimi snovmi ter vrsto in količino nevarnih snovi

3. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelovalca v odločitvenem diagramu do tabele 3, 7 ali 10;
4. tabeli 7 in 10 se razlikujeta v vrsti in količini nevarnih snovi. Izdelovalec glede na vrsto in količino nevarne snovi, ki nastopa v procesu, oziroma je na določenem mestu skladiščena, ter na podlagi oddaljenosti objektov od bivalnega okolja, določi oceno zaradi nevarnih snovi;

5. v tabeli 3 so zajete druge nevarne snovi. Izdelovalec določi oceno za to vrsto snovi na podlagi stopnje nevarnih lastnosti snovi. Ocena je navedena za razdalje od 800 do 1000 m od skladiščenja. Snovi, za katere velja posebna zahteva glede na količine in oddaljenosti, so v sklopu tabel 3 tudi poimensko naštete.

Dobljena ocena požarne ogroženosti v industrijskem okolju, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi se vpiše v preglednico.

5. PROMETNO OKOLJE
Oceno požarne ogroženosti v prometnem okolju se izdela po naslednjem postopku:

1. metodologija vodi izdelovalca skozi odločitveni diagram do tabel, ki vsebujejo oceno prometa;

2. izdelovalec mora poznati naslednje podatke:

· podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za gašenje,

· podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v obravnavanem okolju;
3. izdelovalec mora poznati kakšne povezave in kakšen promet se v obravnavanem okolju pojavljajo;

4. glede na zbrane podatke vodi metodologija izdelovalca v odločitvenem diagramu do tabele 5;
5. izdelovalec nato odvisno od oddaljenost gasilskih enot, ki morajo biti najmanj V., VI. ali VII. kategorije in od vrste prometnih povezav, določi oceno v prometu;

6. posebna kategorija so prevozi nevarnih snovi, kjer je treba upoštevati norme, ki veljajo pri prevozih nevarnih snovi:

· norme ADR v cestnem prometu,
· norme RID v železniškem prometu,
· norme IATA (DGR) v letalskem prometu in

· norme IMGD v ladijskem prometu.

Dobljena ocena požarne ogroženosti v prometnem okolju se vpiše v preglednico.
II. KONČNA OCENA
Po določitvi posameznih ocen se uporabi tabelo 1, kjer se določi končna ocena požarne ogroženosti po naslednjem postopku:

1. od dobljenih ocen za bivalno okolje in industrijsko okolje, ki je obremenjeno z nevarnimi snovmi, izbere izdelovalec največjo vrednost od obeh določenih in jo uporabi v navpični koloni;

2. od dobljenih ocen za naravno okolje, industrijsko okolje, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi, in v prometu, izbere izdelovalec največjo vrednost od treh določenih in jo uporabi v vodoravni koloni;

3. presečišče obeh vrednosti faktorjev je končna ocena požarne ogroženosti, ki določa stopnjo požarne ogroženosti.

Končno oceno požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega objekta, ki določa eno izmed šestih stopenj požarne ogroženosti, se vpiše v preglednico. 
Odločitveni diagram                                                                              Tabela 1




[image: image1.emf]  Odločitveni diagram                                                                                                            Tabela 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tabela 11                                                            

a li so v  industrijsk ih  objekt ih vgrajeni  gasilni sistemi   

 

s istemi za  odkrivanje in  javljanje požara  ali   industrijske  gasilske enote III.  ali IV. kategorije    

D A  

NE  

DA    

    A  

    B    

    C  

    D  

    E  

    F  




[image: image2.emf]  Odločitveni diagram               Tabela 10                                      Tabela 7                                   Tabela 3    

Nevarne  snovi, ki  lahko že v manjših  količinah pomenijo  veliko požarno  ogroženost :     -   klor, vodikov  fluorid, žveplov  trioksid,   -   vinilcianid, vodikovi  cianidi,   -   brom, etilenoksid,  propilenoksid,   -   metilizocianat, plini  ali mešanice  plinov, ki gorijo v  zraku in so  napeljani po ceveh  (plin v ceveh je v  plinastem stanju ) .       Nevarne snovi, ki  lahko že v manjših  količinah pomenijo  veliko požarno  ogroženost:     -   tekoči naftni  plin,  klor ,   -   amonijevi nitrati in  njihove mešanice,   -   utekočinjeni kisik,  amoniak,   -   substance ali  mešanice  substanc, ki so  gorljive v zraku in  so normalno v  tekočem ali  plinastem stanju v  ceveh, ki so lahko  tudi hlajene  (uparjanje pod 0  st.C).     DRUGE NEVARNE SNOVI     Nevarne snovi, ki niso  našt e te in obravnavane v  TABELI 7 in TABELI 10 ter  posebnosti, za katere velja  posebna nevarnost in so  poimensko naštete.    

  OCENJEVANJE POŽARNE OGROŽENOSTI GLEDE NA VRSTO NEVARNE SNOVI  

    A  

    B  

    C  

    D  

    E  

  F  


TABELA 1
	
	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI PREMOŽENJA

(NARAVNO OKOLJE, INDUSTRIJA, PROMET)

	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI OSEB (BIVALNO OKOLJE, NEVARNE SNOVI)
	
	1


	2


	3
	4
	5
	6

	
	
	

	1
	
	1
	2
	2
	3
	4
	4

	2
	
	2
	2
	3
	3
	4
	4

	3
	
	2
	3
	3
	4
	4
	5

	4
	
	3
	3
	4
	4
	5
	5

	5
	
	4
	4
	4
	5
	5
	6

	6
	
	4
	4
	5
	5
	6
	6

	
	

	
	KONČNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI




	STOPNJE POŽARNE OGROŽENOSTI

	stopnje
	opis

	1
	zelo majhna požarna ogroženost

	2
	majhna požarna ogroženost

	3
	srednja požarna ogroženost

	4
	srednja do povečana požarna ogroženost

	5
	velika požarna ogroženost

	6
	zelo velika požarna ogroženost



[image: image3.emf]TABELA  2    

OCEN A OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA      kategorija  –   naravno okolje    

  TABELA:2A  

   Oddaljenost  gasilske  enote (km)    < 1    1 - 3    3 - 5    5 - 10    10 - 15    >   15  

     faktor oddaljenosti gasilske enote  

OSNOVNA OCENA POŽARNE  OGROŽENOSTI   (po  kategorizac iji Zavoda   za  gozdove Slovenije)     faktor  0  1  2  3  4  5  

majhna ogroženost (300 - 380  točk)  stopnja  1  1  1  2  2  3  3  

srednja ogroženost (381 - 440  točk)   2  1  1  3  2  3  4  

velika ogroženost (441 - 500  točk)   3  3  3  3  4  4  5  

zelo velika ogroženost (501 - 600  točk)   4  3  4  4  4  5  6  

   PRIMARNA  OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI    

    TABELA: 2B  

 

     PRIMARNA  OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI    

KATEGORIJA  GASILSKE  ENOTE     faktor    1    2    3    4    5    6  

I.    faktor enote  0  1  2  3  4  5  6  

II.     1  1  2  3  4  5  6  

III.     2  1  1  2  4  5  6  

IV.     3  1  1  2  3  4  6  

V.     4  1  1  2  3  4  6  

VI.     5  1  1  2  3  3  5  

VII.     6  1  1  2  3  3  5  

   DEJANSKA  OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI    

 


TABELA 3

	
	Razkrojna temperatura

Td (K) (Adiabatna)
	< 830
	830-935
	935 - 1010
	1010 - 
1080
	> 1080

	
	reaktivnost



	Plamenišče

st. C 


	· 
	faktor
	0
	1
	2
	3
	4

	Ni


	· vnetljivost
	0
	1
	3
	4
	5
	6

	>100


	· 
	1
	1
	3
	4
	5
	6

	40 – 100


	· 
	2
	2
	3
	4
	5
	6

	- 20 - +40


	· 
	3
	3
	3
	4
	5
	6

	<- 20


	· 
	4
	4
	4
	4
	5
	6

	
	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI




Pri določenih snoveh so nevarnosti povečane. Zaradi tega veljajo za te snovi zahteve iz spodnje tabele, ki morajo biti vedno upoštevane.

	vrsta snovi 
	količine (t)
	najmanjša oddaljenost (m)

	Fosgen
	2
	1000

	Vodik
	2
	500

	Metilizocianat
	1
	1000



[image: image4.emf]TABELA 4    

OCENA  POŽARNE  OGROŽENOSTI    VRSTA INDUSTRIJSKE PROIZVODN JE , SKLADIŠČA IN DRUGI  OBJEKTI  

    1    železarstvo, vinske kleti, vodarne, skladišča negorljivih snovi, priprava celuloze,  opekarne, minerali, mesna industrija, kamnoseštvo, kamnolomi,  lončarstvo, knjižnice,  klavnice, hladilnice, arhivi ipd. ,  

    2    p roizvodnja akumulat or jev, proizvodnja in predelava aluminija, beton s ki  izdelki,  mehanske in finomehanske delavnice , instalaterske delavnice, izsekovalnice , jeklarne,  keramični izdelki, kotlovnice, konzerve, predelava kovin, laboratoriji, razen kemijski,  tobačna industrija, živilska industrija, razen pražarn, industrija sladkorja, tekstilna  industrija, proizvodnja zdravil, kotlovnice pod 1MW, vodne elektrarn e, transformatorske  postaje, industrija mlečnih izdelkov  –   mlekarne ,    

    3    p roizvodnja alkoholnih pijač, proizvodnja avtomobilov in montaža, proizvodnja  gospodinjskih in drugih elektroaparatov, bitumen in bitumenski izdelki, proizvodnja  disperzijskih  barv, proizvodnja čokolade, proizvodnja čolnov, pohištvena industrija,  proizvodnja elektronskih aparatov, proizvodnja ivernih plošč, proizvodnja jadr a lnih letal  in drugih izdelkov iz plastike, kartonažna industrija, proizvodnja kvasa, lesna industrija,  let alska industrija in hangarji, linolej, izdelava orodij in lesenih palet, plošče iz mehkih  vlaken in umetnih smol, pražarne, predilnice, premog  –   šota, testeninarstvo, tovarne  umetnih gnojil, vodik  –   vodikov peroksid, izdelava zlatarskih izdelkov, žimnic in   žaluzij,  gumarska industrija, črpalke za oskrbo motornih vozil, kotlovnice nad 1MW ,    

    4    avtolakirnice, cementarne, izdelava čevljev in loščil , kemične čistilnice, proizvodnja  čopičev, farmacevtski izdelki, kemične tovarne, kemijski laboratoriji,  lakirnice, strojno  mizarstvo, proizvodnja likerjev, proizvodnja oken  –   lesenih in iz umetnih snovi,  parfumerijski izdelki, industrijska proizvodnja lesenega pohištva, proizvodnja celuloida,  izdelava sodov iz lesa in iz umetnih snovi , proizvodnja svinčnikov , tiskarne  –   tiskanje z  vnetljivimi barvami , proizvodnja vrat iz umetnih snovi, vrečk iz umetnih snovi, izdelava  vžigalic in zobotrebcev, termoelektrarne  –   toplarne ,    

    5    m ešalnice barv , ekstrakcijske naprave, proizvodnja strešne lepenke, proizvodnja  lepil,  mlini in skladišča za žito, predelava naravnih smol, pridobivanje škroba, predelava  umetnih smol, predelava umetnih snovi,  

    6    p ridobivanje  fosforja, barvanje kovinskih izdelkov z brizganjem, proizvodnja lakov,  lakiranje lesenih izdelkov z brizgan jem, nitroceluloza, proizvodnja ognjemetnih izdelkov,  predelava in izdelava izdelkov   iz slame,  i zdelava smodnika, jedrske elektrarne.   

  OPOMBA : Če gre za objekt posebne državne varnosti, se ocena požarne ogroženosti obravnava posebej in to                      ločeno od primera do primera  


TABELA 5

	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI PROMETA

Prevoz vnetljivih tekočin, eksplozivnih snovi, posod s snovmi pod pritiskom




	
	

	
	

	
	Oddaljenost gasilske V., VI. ali VII. enote (km)
	< 1
	1-3
	3-5
	5-10
	10-15
	> 15

	PROMETNE POVEZAVE
	
	faktor
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	

	možnost prometa po cestah in železnici
	faktor
	0
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	možnost prometa samo  po cestah 
	
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	3

	možnost prometa samo po železnici
	
	2
	2
	3
	4
	5
	5
	6

	Prometnica po kateri prevažajo nevarne snovi
	
	3
	2
	3
	4
	5
	5
	6

	
	
	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI




	Pomorski promet je posebna kategorija tako glede nevarnosti, kot glede načina reševanja.

Reševanje praktično ni možno s kopnega. Kopenski objekti, ki se uporabljajo v pomorskem prometu, so zajeti v bivalnem okolju in v okviru industrije (pristanišča, skladišča, nevarne snovi).


	Letalski promet je posebna kategorija, načini reševanja so glede na požarno ogroženost opredeljeni v posebnih predpisih. Kopenski objekti, ki se uporabljajo v letalskem prometu, so zajeti v bivalnem okolju in v okviru industrije (letališča, hangarji)


Pri prometu z nevarnimi snovmi je treba upoštevati predpise, ki veljajo pri prevozu nevarnih snovi (oznake, hitrosti, zavarovanja, količine ipd.) pri posameznem prometu: 

· v cestnem prometu veljajo norme ADR,

· v železniškem prometu veljajo norme RID,

· v letalskem prometu veljajo norme IATA (DGR),

· v ladijskem prometu veljajo norme ADNR.

TABELA 6

	OCENA OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

kategorija – naravno okolje- varovalni gozd



	TABELA:6A



	

	
	Oddaljenost gasilske enote (km)
	< 1
	1-3
	3-5
	5-10
	10-15
	> 15

	
	faktor oddaljenosti gasilske enote

	OSNOVNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI (po kategorizaciji Zavoda za gozdove Slovenije)


	
	faktor
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	majhna ogroženost (300-380 točk)
	stopnja
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	4

	srednja ogroženost (381-440 točk)
	
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4

	velika ogroženost (441-500 točk)
	
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	6

	zelo velika ogroženost (501-600 točk)
	
	4
	4
	4
	5
	5
	6
	6

	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI




TABELA: 62B

	

	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI



	KATEGORIJA GASILSKE ENOTE
	
	faktor
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.


	faktor enote
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II.


	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	III.


	
	2
	1
	1
	2
	4
	5
	6

	IV.


	
	3
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	V.


	
	4
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	VI.


	
	5
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	VII.


	
	6
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	
	DEJANSKA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI





[image: image5.emf]TABELA  7      

 OCENA  POŽARNE OGROŽENOSTI INDUSTRIJA  –   NEVARNE  SNOVI  

KOLIČINE  NEVARNIH  SNOVI   (t)   Oddaljenost oseb od objektov oziroma oddaljenost objektov, kjer so nevarne snovi,  od bivalnega okolja (m)  

  < 20     200    400    600    800    1000  n ad   1200  

  21  -   50     250    450    700    900    1200  nad   1500  

  51  -   80     250    500    750    1000    1350  nad   1800  

  81  -   110     300    550    800    1150    1500  nad   2000  

  111  -   140     350    600    900    1200    1600  n ad   2000    

  141  -   170     400    700    1000    1300    1700  nad   2000    

  171  -   200     450    750    1050    1350    1750  nad   2000    

  201  -   230     500    800    1100    1450    1850  nad   2200  

  231  -   260     600    1000    1400    1800    2200  nad   2500  

  261  -   300     700    1100    1500    1900    2300  nad   3000  

  >300     900    1200    1600    2000    2400  nad   3000  

     6    5    4    3    2    1  

  OCENA  POŽARNE OGROŽENOSTI  

       


TABELA 8
	
OCENA OGROŽENOSTI BIVALNEGA OKOLJA


Okolje brez visokih zgradb (nad 22 m) in/ali zgradb za zbiranje ljudi (več kot 300 ljudi


	
	Gostota naseljenosti (št. preb./km2
	< 25
	25 - 50
	50-100
	>100

	faktor gostote naseljenosti



	Oddaljenost gasilske enote (km)
	
	faktor
	0
	1
	2
	3

	<1
	oddaljenost
	0
	1
	1
	2
	2

	1 - 3
	
	1
	1
	2
	2
	3

	3 - 5
	
	2
	2
	2
	3
	3

	5 - 10
	
	3
	2
	3
	3
	4

	10 - 15
	
	4
	3
	3
	4
	5

	>15
	
	5
	3
	4
	5
	6

	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI


Dejanska ocena požarne ogroženosti ob zadostni oskrbi z vodo*:
	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI



	KATEGORIJA GASILSKE ENOTE
	
	faktor
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.


	faktor enote
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II.


	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	III.


	
	2
	1
	1
	2
	4
	5
	6

	IV.


	
	3
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	V.


	
	4
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	VI.


	
	5
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	VII.


	
	6
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	
	DEJANSKA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI


*OPOMBA: Če oskrba z vodo ni zadostna, se požarna ogroženost poveča za ENO STOPNJO.

Pomoč pri oceni, ali je oskrba z vodo glede na požarno obremenitev okolja zadostna, omogoča spodnja tabela: 

	VRSTA GRADNJE 

NAMEMBNOST ZGRADB
	majhna naselja
	pretežno stanovanjska naselja, čista stanovanjska gradnja
	obrtna območja, 

gosta gradnja, 

središča naselij
	INDUSTRIJA

	
	
	obrtna območja
	
	
	

	število etaž
	<2 ali 2
	<3 ali 3
	>3
	1
	>1
	/

	količina vode
	l/min
	l/min
	l/min
	l/min


TABELA 9
	OCENA OGROŽENOSTI BIVALNEGA OKOLJA

Okolje ima visoke zgradbe (nad 22 m) in/ali zgradb za zbiranje ljudi (več kot 300 ljudi)


	
	Gostota naseljenosti (št. preb./km2
	< 25
	25 - 50
	50-100
	>100

	faktor gostote naseljenosti



	Oddaljenost gasilske enote (km)
	
	faktor
	0
	1
	2
	3

	<1
	oddaljenost
	0
	1
	2
	2
	3

	1 - 3
	
	1
	2
	2
	3
	4

	3 - 5
	
	2
	2
	3
	4
	4

	5 - 10
	
	3
	3
	3
	4
	5

	10 - 15
	
	4
	3
	4
	5
	6

	>15
	
	5
	4
	5
	6
	6

	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI


Dejanska ocena požarne ogroženosti ob zadostni oskrbi z vodo*:
	
	PRIMARNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI



	KATEGORIJA GASILSKE ENOTE
	
	faktor
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.


	faktor enote
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	II.


	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	III.


	
	2
	1
	1
	2
	4
	5
	6

	IV.


	
	3
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	V.


	
	4
	1
	1
	2
	3
	4
	6

	VI.


	
	5
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	VII.


	
	6
	1
	1
	2
	3
	3
	5

	
	DEJANSKA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI


*OPOMBA: Če oskrba z vodo ni zadostna, se požarna ogroženost poveča za ENO STOPNJO.

Pomoč pri oceni, ali je oskrba z vodo glede na požarno obremenitev okolja zadostna, omogoča spodnja tabela:
	VRSTA GRADNJE 

NAMEMBNOST ZGRADB
	majhna naselja
	pretežno stanovanjska naselja, čista stanovanjska gradnja
	obrtna območja, 

gosta gradnja, 

središča naselij
	INDUSTRIJA

	
	
	obrtna območja
	
	
	

	število etaž
	<2 ali 2
	<3 ali 3
	>3
	1
	>1
	/

	količina vode
	l/min
	l/min
	l/min
	l/min

	Požarna obremenitev zgradbe
	majhna (do 1GJ/m2 )
	400
	800
	1600
	1600

	
	srednja (1-2GJ/m2 )
	800
	1600
	1600
	3200

	
	velika (nad 2GJ/m2)
	1600
	1600
	3200
	3200



[image: image6.emf]TABELA  10      

 OCENA  POŽARNE OGROŽENOSTI INDUSTRIJA  –   NEVARNE  SNOVI  

KOLIČINE  NEVARNIH  SNOVI   (t)   Oddaljenost oseb od objektov oziroma oddaljenost objektov, kjer so nevarne snovi,  od bivalnega okolja (m)  

  <5     300    500    700    900    1200  n ad   1500    

  5 - 10     400    600    800    1000    1300  n ad   1800    

  10 - 15     500    700    1000    1300    1600  n ad   2000    

  15 - 20     600    800    1100    1400    1800  n ad   2200    

  20 - 25     700    1000    1300    1600    2000  n ad   2500  

  25 - 30     800    1100    1400    1800    2200  n ad   3000    

  30 - 35     1000    1300    1600    1900    2400  nad   3000    

  35 - 40     1000    1400    1800    2200    2600  nad   3000  

  Večje količine  nevarnih snovi  so poseben  primer      6    5    4    3    2    1  

  OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI  

       


TABELA 11
a) Za določanje primarne ocene požarne ogroženosti velja v osnovi TABELA 4, v kateri so glede na vrsto industrije podane ocene požarne ogroženosti.

b) Dejanska požarna ogroženost v industriji je lahko manjša za eno stopnjo, če so v obravnavanih okoljih v industrijskih objektih vgrajeni gasilni sistemi ali sistem za odkrivanje in javljanje požara s prenosom signala do gasilske enote V., VI. ali VII. kategorije ali industrijskih gasilskih enot III. ali IV. kategorije.

Zmanjšanje požarne ogroženosti za eno stopnjo zaradi zgoraj naštetih ukrepov se upošteva samo ob upoštevanju pogojev v spodnji tabeli:

	POGOJI ZA ZMANJŠANJE PRIMARNE OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI



	1) Vgrajeni gasilni sistemi in sistemi za odkrivanje in javljanje požara, ki so vgrajeni in vzdrževani v skladu

z navodili proizvajalca.



	2) Zagotovljena mora biti zadostna količina vode.*



	3) Stalna prisotnost industrijske gasilske enote III. ali IV. kategorije.




OPOMBA: 
Če oskrba z vodo ni zadostna, se požarna ogroženost poveča za ENO STOPNJO.

Pomoč pri oceni, ali je oskrba z vodo glede na požarno obremenitev okolja zadostna, omogoča spodnja tabela:

	VRSTA GRADNJE 

NAMEMBNOST ZGRADB
	majhna naselja
	pretežno stanovanjska naselja, čista stanovanjska gradnja
	industrijska cona, 

gosta gradnja, 

središča naselij
	INDUSTRIJA

	
	
	
	
	

	število etaž
	<2 ali 2
	<3 ali 3
	>3
	1
	>1
	/

	količina vode
	l/min
	l/min
	l/min
	l/min

	Požarna obremenitev zgradbe
	majhna (do 1GJ/m2 )
	400
	800
	1600
	1600

	
	srednja (1-2GJ/m2 )
	800
	1600
	1600
	3200

	
	velika (nad 2GJ/m2)
	1600
	1600
	3200
	3200


PREGLEDNICA

	OBRAVNAVANO OBMOČJE:


	DATUM:



	VELIKOST OBMOČJA:


	Oseba, ki izdela oceno:

	Opis območja – statistični podatki:


	

	PODROČJE OPAZOVANJA


	OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

	· požarna ogroženost v naravnem okolju


	

	· požarna ogroženost v bivalnem okolju


	

	· požarna ogroženost v industrijskem

       okolju


	

	· požarna ogroženost v industrijskem okolju –
       nevarne snovi

	

	· požarna ogroženost v prometnem okolju

	

	KONČNA OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI


	


Ali je požarna ogroženost ljudi in premoženja v bivalnem okolju, naravnem okolju, industriji in prometu že določena?





Ne,razen posredno





Požarna ogroženost ljudi





DA











A














F











E











D











C











B





NE





Določanje skupne požarne ogroženosti





DA





OPOMBA:


Uporabnik lahko določi SKUPNO OCENO požarne ogroženosti šele takrat, ko pozna požarno ogroženost ljudi in premoženja v bivalnem okolju, naravnem okolju, industriji in prometu.


Uporabnik se lahko odloči sam, kako veliko okolje bo opazoval, paziti pa mora lena to, da bo zajel vse vplivne dejavnike, ki nastopajo v izbranem okolju (industrija, bivalno okolje, promet,….)





DOLOČANJE POŽERNE OGROŽENOSTI V IZBRANEM OKOLJU








5

