Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti nad 1 kV do 400 kV

Priloga 1: Tabela križanj, približevanj in vzporednih potekov VN kablovodov z drugimi podzemnimi infrastrukturnimi objekti   in inštalacijami

|  | križanje | približevanje - oddaljenost |
| --- | --- | --- |
| transportni in primarni vodovod | 0,5 m, kot križanja 450 , zaščitna cev na vsako stran najmanj 2 m | 1,5 m |
| sekundarni vodovod, priključki | 0,3 m, kot križanja 300 nad 45 kV 0,5 m, zaščitna cev na vsako stran najmanj 2 m | 0,5 m, nad 45 kV 1 m |
| Kanalizacija (primarni/sekundarni) | 0,5 m, kot križanja 300, zaščitna cev na vsako stran najmanj v dolžini globine kanalizacije | globina kanalizacije v m x 0,4, minimalno 0,5 m, v kabelski kanalizaciji minimalno 0,4 m |
| plinovod do 5 bar | 0,3 m, kot križanja 300 zaščitna cev na vsako stran 1 m | 0,5 m |
| plinovod nad 5 bar do 16 bar | 0,3 m, kot križanja 450 zaščitna cev na vsako stran 3 m | 0,5 m nad 45 kV 1,5 m |
| plinovod nad 16 bar | 0,5 m, kot križanja 450 zaščitna cev na vsako stran 3 m | 0,5 m nad 45 kV 1,5 m študija o vplivu blodečih tokov |
| toplovod | 0,6 m, kot križanja 450 nad 45 kV 1,0 m kabel pod toplovodom v zaščitni cevi, 3 m na vsako stran | >2,0 m |
| telekomunikacijski žični vodi | 0,5 m, kot križanja 300 zaščitna cev 1 m na vsako stran za oba kabla, | 0,5 m, 1 m od TK droga zaščiten s cevjo nad 45 kV 1 m, |
| železnica | 1,5 m pod zgornjim ustrojem, kot križanja 900 zaščitna cev na vsako stran 5,0 m od roba praga | v naselju 6 m od osi skrajnega, izven naselja 8 m od osi skrajnega tira; omilitveni ukrepi, če je razdalja manjša študija o vplivu blodečih tokov |
| VN kabel pod obdelovalno površino | 0,8 m plus globina obdelave nad 45 kV 1,2 + globina obdelave |  |
| Avtoceste, hitre ceste | 1,5 m, kot križanja 900 zaščitna cev 1,5 m od roba vozišča | 1,5 m od roba vozišča |
| Predori |  | V zaščitni cevi, praviloma ob vozni površini |
| državne ceste | 1 m, nad 45 kV 1,5 m, kot križanja 450 v zaščitni cevi 1 m od roba vozišča, | 1,5 m od roba vozišča, pod voziščem v zaščitnih ceveh 1,0 m, nad 45 kV 1,5 m |
| Lokalne ceste | 0,8 m, nad 45 kV 1,5 m, kot križanja 300 v zaščitni cevi 1 m od roba vozišča | 1,0 m od roba vozišča, pod voziščem v zaščitnih ceveh 1,0 m, nad 45 kV 1,5 m |
| mostovi | zaščitne cevi v mostu, dolvodno ob konstrukciji mostu v zaščitnih ceveh, ognje odporne zaščitne cevi na lesenih mostovih |  |
| strelovodi | 0,5 m, kot križanja 300 v izolacijski cevi 3,0 m na vsako stran | do 3,0 m strelovod v izolacijski cevi |
| vodotoki | 1,2 m, kot križanja 450 pod dnom struge v zaščitni cevi 5 m od roba brežine | 5,0 m od brežine |
| Temelji stavbe | v zaščitni cevi 0,5 m na vsako stran | 0,5 m v zaščitni cevi |
| Optični TK kabel | 0,5 m, kot križanja 300 v zaščitni cevi 1 m na vsako stran | 0,5 m nad 45 kV v izolacijski cevi |
| Elektroenergetski nizkonapetostni kabel , javna razsvetljava | 0,5 m, kot križanja 300 v zaščitni izolacijski cevi 1,5 m na vsako stran | 0,2 m, nad 45 kV 0,5 m do 1,5 m v zaščitni izolacijski cevi |
| Elektroenergetski kabel do 45 kV (SN kabel) | 0,5 m, kot križanja 300 | 0,2 m nad 45 kV 0,5 m položen v trikotu |
| ozemljitev | 0,5 v izolirnih ceveh na vsako stran 3 m | 0,2 m nad 45 kV do 3,0 m v zaščitni izolacijski cevi |
| Elektroenergetski kabel nad 45 kV | 0,5 m oba v zaščitni cevi1 m na vsako stran | 0,6 m SN kabel in VN kabel položen v trikotu |

*- upoštevati je potrebno tudi zahteve upravljavcev.